Техническое задание № 02-01-02-01-08/ТЗ/258

на техническое обслуживание и ремонт электроустановок 10/0,4 кВ ООО «АГРОТЕРМИНАЛ», комплекса по приёмке, очистке и сушке зерна

Общество: ООО «АГРОТЕРМИНАЛ»

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный энергетик ______________ В.Н. Якимов |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АГРОТЕРМИНАЛ» | Директор элеватора | ___________ |  |  | А.В. Паршин |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

| - Общие сведения о предмете закупки |  |
| --- | --- |
| - Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |  |
| Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «АГРОТЕРМИНАЛ». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «АГРОТЕРМИНАЛ». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 399350, Липецкая обл., Усманский район, с. Никольское, ул. Ленина, 1а.. Почтовый адрес:; 399350, Липецкая обл., Усманский район, с. Никольское, ул. Ленина, 1а.. Сведения о государственной регистрации:; 1054800128932. ИНН; 4816006808. КПП; 481601001. Банковские реквизиты:; Р/с 40702810200001416939 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва. К/с 30101810200000000700, БИК 044525700,. Телефоны:; +7 (4742) 39-07-72 доб.34030. Электронная почта; info-agt@agroinvest.com. Сайт компании; www.agroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный энергетик Якимов Виталий Николаевич, 89803519927, v.yakimov@agroinvest.com, Главный энергетик Асташкин Михаил Александрович 89370841790 (m.astashkin@agroinvest.com). |
| - Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |  |
| Техническое обслуживание и ремонт электроустановок уровня напряжения 10кВ и 0,4 кВ ООО «АГРОТЕРМИНАЛ», комплекса по приёмке, очистке и сушке зерна |  |
| - Техническая документация |  |
| - Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |  |
| - Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.; Техническое обслуживание высоковольтного оборудования, трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМ3 1000/10/0,4; Очистка изоляции оборудования КТП, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи – по мере необходимости. Удаление из КТП пыли и листвы. Проверка изоляции и контактных соединений электрооборудования (наличие трещин, сколов, следов перекрытия изоляции и перегрева контактов). Ремонт цепей измерения (по диагностике и выявлению их из строя эксплуатации). Ремонт освещения подстанции. Осмотр и проверка параметров оборудования. Проверка, замена и ремонт дефектных деталей. Протяжка всей контактной группы в электроподстанции одометрическим ключом. Проверка уровня масла и доливка при необходимости. Зачистка, смазка и затяжка контактных соединений - по мере необходимости. Смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования – по мере необходимости. Обновление и замена диспетчерских надписей, мнемонических схем, предупредительных плакатов и знаков безопасности в РУ 0,4-10 кВ – по мере необходимости. Устранение разрегулировки механизмов приводов и контактной части выключателей – по мере необходимости. Вырубка кустарников в охранной зоне ТП, обрезка сучьев - по мере необходимости.; Оказание услуги 2 раза в течение периода с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. (сентябрь, декабрь); 2 усл. 2.; Внеочередные осмотры ТП – после стихийных явлений, после каждого случая срабатывания выключателей, перегорания предохранителей.; Внеочередные осмотры ТП – после стихийных явлений, после каждого случая срабатывания выключателей, перегорания предохранителей – по мере необходимости.; По мере необходимости. В течение периода с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.; усл. 3.; Техническое обслуживание электроустановок 0,4 кВ.; Очистка изоляции оборудования, аппаратов, арматуры от пыли и грязи – по мере необходимости. Удаление из ВРУ, распределительных шкафов пыли и листвы. Проверка изоляции и контактных соединений электрооборудования. Ремонт цепей измерения. Осмотр и проверка параметров оборудования. Протяжка всей контактной группы – 2-а раза в год. Зачистка, смазка и затяжка контактных соединений - по мере необходимости. Смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования – по мере необходимости. Обновление и замена диспетчерских надписей, мнемонических схем, предупредительных плакатов и знаков безопасности – по мере необходимости.; Оказание услуги 2 раза в течение периода с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. (сентябрь, декабрь); 2 усл.. 4.; Прочие виды работ.; Ремонт (установка соединительных муфт), замена, подключение, прокладка, монтаж, демонтаж электрических кабельный линий, проложенных как в лотках так, так и в траншеях, сборка и монтаж электрических коробок и шкафов с низковольтным оборудованием, замена и установка светильников.; По мере необходимости. В течение периода с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.; усл. 5.; Прочие виды работ.; Монтаж, демонтаж, установка электродвигателей элеватора, включая работы с применением грузоподъёмных механизмов подрядчика (лебёдка, таль, автокран).; По мере необходимости. В течение срока действия договора с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.; усл.. 6.; Прочие виды работ.; Ремонт существующей ВЛ 0,4 кВ (Замена светильников, замена и ремонт, натяжка СИП, монтаж и демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ) элеватора с использованием вышки или автокрана подрядчика.; По мере необходимости. В течение срока действия договора с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.; усл. |
| - Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Отсутствуют |  |
| - Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют. |  |
| - Требования к материалам и комплектующим оборудования Все используемые Исполнителем материалы и оборудование в процессе оказания услуги, должны иметь сертификаты соответствия. Не допускается применение и поставка материалов и оборудования бывшего в употреблении, или по письменному согласованию с Заказчиком. |  |
| - Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Отсутствуют |  |
| - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют |  |
| - Требования к комплектности Отсутствуют |  |
| - Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Выполнение работ в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПУЭ, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок и иных НТД. |  |
| - Требования к упаковке Отсутствуют. |  |
| - Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Комплексная услуга по техническому обслуживанию и эксплуатации электроустановок уровня напряжения 10кВ и 0,4 кВ ООО «АГРОТЕРМИНАЛ», комплекса по приёмке, очистке и сушке зерна должна оказываться в соответствии с требованиями НТД действующей в электроэнергетике. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями нормативных документов: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), - Свод правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95». Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 25.12.2009г. №384-ФЗ); Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 25.08.2008г. №123-ФЗ); ГОСТ Р 31565–2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. |  |
| - Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Согласовывается сторонами в отдельных «Спецификациях». |  |
| - Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. * В соответствии с установленными требованиями и нормами завода изготовителя |  |
| - Требования к правилам приемки |  |
| - Порядок сдачи и приемки (Требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов). При заключении договора, в соответствии с таблицей 2.1.1 настоящего технического задания: 1. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика путем подписания двустороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг. 2. После завершения оказания услуг в отчётном месяце, Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством в отношении указанных в акте услуг. |  |
| - Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Одновременно с передачей Оборудования Исполнитель обязан передать Заказчику оригиналы всей товарно-сопроводительной и иной документации, относящейся к Оборудованию и материалам на русском языке, в том числе: - товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-фактура либо универсальный передаточный документ (УПД); - товарно-транспортная накладная (ТТН); - документы, подтверждающие качество (соответствие) товара: сертификаты, декларации; - руководство по эксплуатации, гарантийные документы, каталог запасных частей. - исполнительную документацию на электромонтажные работы (включающий в себя протоколы: визуального осмотра, акт технической готовности электромонтажных работ, лабораторные измерения до и после монтажных работ). |  |
| - Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют |  |
| - Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)* |  |
| 399350, Липецкая обл., Усманский район , с. Никольское, ул. Ленина, 1а. |  |
| - Требования к хранению |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)* |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |  |
| Оказание услуг с периодичностью согл п.1.1. настоящего ТЗ, в период с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. Выезд на объект в течение 2 раб дней с момента поступления заявки от Заказчика |  |
| - Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* |  |
| Наличие действующих допусков для работы в электроустановках до и выше 1000 В. Исполнить обязан направить одновременно с направлением КП референт-лист в свободной форме за подписью и печатью с указанием опыта работы за последние 5 лет. |  |
| - Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |  |
| Отсутствуют |  |
| - Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Отсутствуют |  |
| - Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)* |  |
| Отсутствуют |  |
| - Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |  |
| Отсутствуют |  |
| - Коммерческая документация |  |
| - Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |  |
| 100% постоплата по факту оказания услуг |  |
| - Требования к порядку определения цены |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требование к валюте платежа |  |
| Российские рубли |  |
| - Прочие требования |  |
| Отсутствуют |  |

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»