Приложение №1

К техническому заданию

на ремонт, техническое обслуживание

систем наружного и внутреннего водопроводов.

Поставку оборудования и материалов.

**Перечень работ по ремонту системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на территории ООО «АГРОЛИПЕЦК» - участок Аксай2.**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Перечень работ |
| 1 | Прочистка сливных каналов пожарных гидрантов (4 шт.) С откачкой воды |
| 2 | Повернуть крышку колодца ПГ №2, №4.  Ось установленного гидранта должна располагаться не ближе 175 мм от стенки горловины люка. |
| 3 | Установка пожарных гидрантов №1, №3. (материал Заказчика)  Установить таким образом, чтобы расстояние от торца стояка до крышки колодца было не более 400мм и не менее 150 мм. |
| 4 | Оборудовать ШПК пожарными напорными рукавами (6 шт.) (материал Заказчика)  Диаметра напорного рукава 51 мм в комплекте с соединительными головками ГР. |
| 5 | Заменить маховик в пожарных кранах (3 шт.) (материал Заказчика)  Краны №2, №3, №4. |
| 6 | Оборудовать крышками колодцы ПГ (2 шт.) |
| 7 | Вывесить на видных местах указатели направления движения к ПГ (4 шт.) (материал Заказчика) |
| 8 | Заменить неисправное оборудование автоматизации насосной станции (материал Подрядчика) |
| 9 | Выполнить ремонт и пуско-наладку системы автоматизации насосной станции |
| 10 | Разработать и выполнить схему обвязки насосов и схему противопожарного водоснабжения и разработать инструкцию по эксплуатации пожарной насосной станции |

Перечень поставляемого оборудования и материалов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во |
| Колонка пожарная КПА | 4 шт. |
| Гидрант пожарный 1,75 чугунный | 2 шт. |
| Рукав Русарсенал РПМ (В)-65-1,6-УХЛ1 «Селект» с ГР-70 | 8 шт. |
| Рукав Русарсенал РПК (В)-Н/В-50-1,0-М-УХЛ1 «Классик» | 6 шт. |
| Маховик вентиля | 3 шт. |
| Ствол РС-70 | 8 шт. |
| Знак «Пожарный гидрант» 300х300 мм светоотражающий на металле | 4 шт. |

**Перечень работ по ремонту системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на территории ООО «АГРОЛИПЕЦК» - участок Куриловка.**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Перечень работ |
| 1 | Прочистка сливных каналов пожарных гидрантов (4 шт.) С откачкой воды |
| 2 | Повернуть крышку колодца ПГ №1, №2.  Ось установленного гидранта должна располагаться не ближе 175 мм от стенки горловины люка. |
| 3 | Вывесить на видных местах указатели направления движения к ПГ (2 шт.) (материал Заказчика) |
| 4 | Заменить неисправное оборудование автоматизации насосной станции, в том числе шкаф управления насосами. (материал Подрядчика) |
| 5 | Выполнить ремонт и пуско-наладку системы автоматизации насосной станции |
| 6 | Разработать и выполнить схему обвязки насосов и схему противопожарного водоснабжения и разработать инструкцию по эксплуатации пожарной насосной станции |

Перечень поставляемого оборудования и материалов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во |
| Колонка пожарная КПА | 1 шт. |
| Рукав Русарсенал РПМ (В)-65-1,6-УХЛ1 «Селект» с ГР-70 | 4 шт. |
| Ствол РС-70 | 4 шт. |
| Знак «Пожарный гидрант» 300х300 мм светоотражающий на металле | 2 шт. |