Техническое задание 02-01-02-01-08/ТЗ/722

Предоставление услуги на эксплуатацию и техническое обслуживание опасного производственного объекта – газопровода среднего/низкого давления, блочно-модульной котельной животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада КРС по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Топки,

на период 2024 – 2025 г.

Общество: ООО «Милк-АгроИнвест»

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный инженер-энергетик ООО ООО «Милк-АгроИнвест» ______________ Д.Ю. Машев |  |  |  |  |  |
|  | Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Милк-АгроИнвест» | Генеральный директор | ______________ |  |  | Н.В. Лукьянов |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

| - Общие сведения о предмете закупки |  |
| --- | --- |
| - Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |  |
| Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «Милк-АгроИнвест». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «Милк-АгроИнвест». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 399877, Липецкая область, м.р-н Лев-Толстовский, с.п. Топовский сельсовет, с. Топки, ул. Советская, д. 2, помещ. 13. Почтовый адрес:; 399877, Липецкая область, м.р-н Лев-Толстовский, с.п. Топовский сельсовет, с. Топки, ул. Советская, д. 2, помещ. 13. Сведения о государственной регистрации:; 1214800013889. ИНН; 4803010420. КПП; 480301001. Банковские реквизиты:; р/с: 40702810513000047872 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810600000000681 БИК 042007681. Телефоны:; 8-927-090-23-18. Электронная почта; n.lukyanov@agroinvest.com. Сайт компании; www.agroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный инженер – энергетик Машев Денис Юрьевич 89205033707 (d.mashev@agroinvest.com ) Главный энергетик Асташкин Михаил Александрович 89370841790 ( m.astashkin@agroinvest.com ). |
| - Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |  |
| Предоставление услуги на эксплуатацию и техническое обслуживание опасного производственного объекта – газопровода среднего/низкого давления, блочно-модульной котельной животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада КРС по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Топки, на период 2024 – 2025 г. |  |
| - Техническая документация |  |
| - Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |  |
| - Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.1; 1. Эксплуатация и техническое обслуживание ОПО – газопровода среднего давления, протяженностью – 1386,35 м, блочно-модульная котельная типа «ТКУ-0,4» с котлами Viessmann Vitoplex 100 PV1 – 2 шт.; - выполнение работ по эксплуатации объекта сетей газораспределения и газопотребления; - аварийно-диспетчерское (аварийно-спасательное) обслуживание собственными либо привлеченными силами; - ликвидация последствий аварий на ОПО, аварийно – восстановительный ремонт; - ведение эксплуатационно-технической документации; - соблюдение требований обоснования безопасности ОПО; - организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; - создание системы управления промышленной безопасностью и обеспечение её функционирование в случаях, установленных действующим законодательством; - разработка декларации промышленной безопасности в случаях, установленных действующим законодательством; - организация наличия и функционирования необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; - поверку, техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИП и А); - проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, а также проведение диагностики, испытаний, освидетельствований сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, в установленные сроки – оплачивается Заказчиком на основании отдельного дополнительного соглашения, в случае выявления потребности; - техническое обследование подземных газопроводов; - оценка технического состояния технических устройств и газопроводов; - техническое диагностирование технических устройств, зданий ГРП и газопроводов; - заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством РФ, ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на ОПО; - приостановление эксплуатации ОПО самостоятельно или по решению суда в случаях аварии или инцидента на объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств; - отключение ОПО; - ведение учёта аварий и инцидентов на ОПО, а также анализ причин их возникновения, принятие участия в техническом расследовании причин аварий на ОПО, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий; - представление в федеральных орган исполнительной власти в области промышленной безопасности информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах; - введение объекта настоящей закупки в состав своего ОПО и лицензии на право эксплуатации ОПО.; Услуга оказывается ежемесячно в период действия договора с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., с пролонгацией на 1 год (на 2025 г.).; Услуга. 1.2.; Техническое обслуживание узла учета газа. Программирование и наладка счётчика – корректора. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам (в случае возникновения таковой потребности).; Услуга оказывается ежемесячно в период действия договора с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., с пролонгацией на 1 год (на 2025 г.).; Услуга. 1.3.; Выполнение режимно – наладочных работ газогорелочного оборудования с составлением технического отчёта по результатам выполненных работ и сдачей в органы Ростехнадзора.; Услуга оказывается 1 раз, в течение 2025 г. (в период с января по март).; Услуга. 2.1.; 2. Предоставление комплексной услуги, по подготовке к отопительному сезону котельной животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада КРС.; Проведение проверки дымовых и вентиляционных каналов котельной.; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по август).; Услуга. 2.2; Проведение измерений и испытаний сетей электроснабжения и электрооборудования котельной: - измерение сопротивления изоляции кабельных линий – 30 шт.; - измерение сопротивления заземляющего устройства – 2 шт.; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами – 8 шт.; - проверка тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей – 15 шт.; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по август).; Услуга. 2.3.; Проведение проверки на срабатывание и поверки приборов системы автоматического контроля загазованности в котельной, САКЗ-МК-3 с комплектом датчиков (СО2 – 2 шт., СН4 – 2 шт.) (прим).; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по июль).; Услуга. 2.4.; Проведение проверки и поверки манометров системы отопления, водоснабжения. - манометр ДМ02-160-1-G – 21 шт.; - манометр ДМ02-100-1-М – 10 шт.; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по июль).; Услуга. 2.5.; Проведение проверки и поверки термометров системы отопления. - термометр БТ5-4 шт.; - термометр ТБ-080-1 – 3 шт.; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по июль).; Услуга. 2.6.; Проведение поверки и поверки манометров системы газоснабжения котельной. - манометр МП-100 – 1 шт.; - манометр MANOTHERM 094501487 – 6 шт.; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по июль).; Услуга. 2.7.; Проведение чистки камеры сгорания топлива котлов. Котлы - Viessmann Vitoplex 100 pv1 – 2 шт..; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по июль).; Услуга. 2.8; Проведение химической промывки котлов от внутренних отложений. Котлы - Viessmann Vitoplex 100 pv1 – 2 шт.; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по июль).; Услуга. 2.9.; Промывка теплового узла котельной с заменой теплоносителя. Трубопроводы, насосное оборудование, пластинчатые теплообменники Alfa Laval M3-FG – 2 шт.; Услуга оказывается 1 раз в год, ежегодно (в период с мая по июль).; Услуга. 3.1; 3. Увеличение мощности теплообменников системы ГВС; Демонтаж существующих теплообменников Alfa Laval M3-FG – 2 шт. Приобретение, доставка теплообменника Alfa Laval M3-FG (или аналог) – 2 шт. Объединение демонтированных и приобретённых теплообменников в 1-н – 2 шт. Установка обновлённых теплообменников – 2 шт.; Услуга оказывается 1 раз, в течение 2024 г. (в июне).; Услуга. |
| - Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Отсутствуют |  |
| - Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют. |  |
| - Требования к материалам и комплектующим оборудования Все используемые Исполнителем материалы и оборудование в процессе оказания услуги, должны иметь сертификаты соответствия. Не допускается применение и поставка материалов и оборудования бывшего в употреблении, или по письменному согласованию с Заказчиком. |  |
| - Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Точку подключения в котельной к электрической энергии 220/380В, ХВС, предоставляет Заказчик. |  |
| - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют |  |
| - Требования к комплектности Отсутствуют |  |
| - Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Работы производятся на территории ОПО 3-класса опасности. Предметом запрашиваемого договора на эксплуатацию является: - сети газораспределения и газопотребления; - системы управления; - приборы КИП и А, узел учёта газа; - системы ХВП (при наличии); - систем безопасности и сигнализации; - системы диспетчеризации; - системы электрического оборудования котельной от вводных губок вводного распределительного устройства (ВРУ) котельной; - вспомогательного оборудования, расположенного в котельной. |  |
| - Требования к упаковке Отсутствуют. |  |
| - Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Работы, перечисленные в настоящем техническом задании, должны бить выполнены в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 58095.4-2021, федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", и другие нормативные акты; - ПТЭЭП, ПУЭ, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.11.2013 года, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №115 от 24.03.2003 года и иных НТД; - федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 года; - приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; и иных НТД; - все работы Исполнитель должен выполнить собственными материалами, своим оборудованием, своими инструментами и своими измерительными приборами. |  |
| - Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Отсутствуют. |  |
| - Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. * В соответствии с установленными требованиями и нормами завода изготовителя |  |
| - Требования к правилам приемки |  |
| - Порядок сдачи и приемки (Требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов). При заключении договора, в соответствии с таблицей 2.1.1 настоящего технического задания: Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика путем подписания двустороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг. После завершения оказания услуг, в отчётном месяце, Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством в отношении указанных в акте услуг. |  |
| - Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Закрывающие документы согласно требованиям бухгалтерского учета. Технический отчет о проведенных испытаниях электроустановки. Документы о поверке средств измерений. Акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов. Акты ТО и промывки теплового узла котельной. Иные документы в соответствии с требованиями НТД определяющих эксплуатацию ОПО 3-го класса опасности. |  |
| - Требования по техническому обучению персонала заказчика Инструктаж персонала Заказчика о порядки действий в ситуациях связанных с эксплуатацией ОПО. |  |
| - Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)* |  |
| - животноводческий комплекс на 1200 голов дойного стада КРС по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Топки. |  |
| - Требования к хранению |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)* |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |  |
| Оказание услуг с периодичностью согласно п.2.1.1. настоящего ТЗ, в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г., с пролонгацией на 1 год (на 2025 г.). |  |
| - Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* |  |
| Наличие действующих допусков для выполнения работ, перечисленных в настоящем ТЗ, Исполнитель вправе привлекать 3-х лиц для оказания комплексной услуги (электроизмерительные работы, поверка дымоходов, услуги центров стандартизации и метрологии). Наличие действующих аттестаций по промышленной безопасности сотрудников Исполнителя – А.1., Б.7.1. Наличие действующей лицензии на эксплуатацию ОПО 3-го класса (других объектов). |  |
| - Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |  |
| - федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 года. |  |
| - Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Отсутствуют |  |
| - Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)* |  |
| Перед подачей коммерческого предложения участнику закупки необходимо прибыть на объект Заказчика для ознакомления с оборудованием и объёмами работ, исполнительно-технической документацией. К рассмотрению принимаются участники из Липецкой области или имеющих структурное подразделение в данном регионе (требование об оперативности обслуживания ОПО). Неотъемлемой частью договора, заключаемого с победителем тендерной процедуры будет является его приложение «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке обеспечения безопасного выполнения работ подрядными организациями на объектах обществ Группы «АГРОИНВЕСТ» (далее – ПОЛОЖЕНИЕ), постоянно размещенное в свободном доступе на официальном сайте Группы «АГРОИНВЕСТ» по адресу: https://www.agroinvest.com/dokumenty. Текст приложения считается включенным в договор, как если бы этот текст непосредственно содержался в договоре. При исполнении договора Сторонами всегда применяется версия указанного приложения, действующая на дату исполнения обязательств. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с ПОЛОЖЕНИЕМ. Данное обязательство является существенным при определении надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору |  |
| - Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |  |
| Шаблон договора заказчика |  |
| - Коммерческая документация |  |
| - Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |  |
| Предпочтительна 100% постоплата по факту оказания услуг, в течение 20 календарных дней |  |
| - Требования к порядку определения цены |  |
| Отсутствуют |  |
| - Требование к валюте платежа |  |
| Российские рубли |  |
| - Прочие требования |  |
| Отсутствуют |  |

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»